## Polarkoordinaten
Neutralleiterstromberechnung im Polarkoordinatensystem
y-Achse (Blindwerte)
x-Achse (Wirkwerte)
Z1
a
Z1 . cos a
Z1 . sin a

## Viereitersystem
Strang 1 |  | Strang 2 |  | Strang 3 |  | Neutralleiter
I1 in A | cos j | I2 in A | cos j | I3 in A | cos j | IN in A
60 | 1 | 50 | 1 | 60 | 0.9 | 17.81
Lastart | R |  | R |  | C
| j in ° |  | j in ° |  | j in °
| 0 |  | 0 |  | -25.8419
| 1 |  | 1 |  | -1
x | y | x | y | x | y | x | y
0 | 60 | 43.5 | -25 | -33.6 | -49.8 | 9.9 | -14.8
Darstellung
| 0 | 0
| 0 | 60
| 43.5 | 35
| 9.9 | -14.8
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 60
| 0 | 0
| 43.5 | -25
| 0 | 0
| -33.6 | -49.8 | C |  | L

## Dreileitersystem
Sternpunkt-Verschiebung
|  | UN = | 400 | V | UN-PE = | 100,66 V
|  | Z1 = | 30 | W
|  | Z2 = | 10 | W
|  | Z3 = | 5 | W
| UX = | 200 | V | x2 = | 171.4286 | V
| UY = | 346.4102 | V | Dx2 = | 371.4286 | V
| Z12 = | 0.75 |  | y2 = | 49.4872 | V
| Z13 = | 0.85714 |  | Dy2 = | 49.4872 | V
|  |  |  | k1 = | -0.24744
|  |  |  | k2 = | 0.13323
|  |  |  | d1 = | 49.4872 | V
| x1 = | 150 | V | d2 = | 26.6469 | V
| Dx1 = | 350 | V | (x) = | -100 | V
| y1 = | 86.6025 | V | (x) = | 100 | V
| Dy1 = | 86.6025 | V | xN = | 60 | V
|  |  |  | yN = | 34.641 | V
|  |  |  | x0 = | 0 | V
|  |  |  | y0 = | 115.4701 | V
| f1(x) = | 74.2307 | V
| f2(x) = | 39.9704 | V
Probe
| yN = | 34.641 | V
Leiterspannungen |  |  | Strang10 |  | Strang1L
x | y |  | x | y | x | y
-200 | 0 |  | 0 | 346.4102 | 0 | 346.4102 | P1
200 | 0 |  | 0 | 115.4701 | 60 | 34.641 | P0
0 | 346.4102
-200 | 0 |  | Strang20 |  | Strang2L
|  |  | x | y | x | y
|  |  | 200 | 0 | 200 | 0 | P1
|  |  | 0 | 115.4701 | 60 | 34.641 | P0
UN-PE |  |  | Strang30 |  | Strang3L
x | y |  | x | y | x | y
60 | 34.641 |  | -200 | 0 | -200 | 0 | P1
0 | 115.4701 |  | 0 | 115.4701 | 60 | 34.641 | P0
L1
L3
L2